## Algandmed
Nr. | Heiteallika tähis | Soojusseadme nimetus |  | Ava läbimôôt D, [m] | Väljumiskôrgus maapinnast H, [m] | Temperatuur T, ºC | Joonkiirus,v [m/s] | Nimisoojusvõimsus | Kasutegur | Soojussisendile vastav soojusvõimsus MWth | Kütuse kulu t/a; tuhm3/a | Töötunnid | Kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg,; MJ/Nm3 | SO2
1 | HA-10 | Danstoker VHS-25 | Puiduhake | 0.8 | 45 | 55 | 5.9198 | 6 | 0.85 | 7.059 | 14950 | 8600 | 8.23 | 0.05
|  |  | Tükkturvas | [7 empty] | 10850 |  | 10.35 | 0.35
2 | HA-20 | Viessman Vitomax 200 | Maagaas | 0.9 | 19 | 170 | 6.4631 | 7.8 | 0.899 | 8.676 | 1400 | 5000 | 34 | 0
3 | HA-30 | Viessman Vitomax 200 | Maagaas | 0.7 | 19 | 170 | 7.2593 | 5.3 | 0.899 | 5.895 | 2100 | 8700 | 34 | 0
4 | HA-40 |  | Maagaas | 0.35 | 13 | 170 | 10.6494 | 2 | 0.925 | 2.162 | 1500 | 8000 | 34 | 0
[9 empty] | Kokku | 23.792

## Maagaasi põletusseadmed
HA-20 |  |  | HA-30 |  |  | HA-40
Maagaas |  |  | Maagaas |  |  | Maagaas
B1= | 47600 | [GJ] | B1= | 71400 | [GJ] | B1= | 51000 | [GJ]
| 8.676 | MWth |  | 5.895 | MWth |  | 2.162 | MWth
| 1400 | tuh m3/a |  | 2100 | tuh m3/a |  | 1500 | tuh m3/a
| 34 | MJ/kg |  | 34 | MJ/kg |  | 34 | MJ/kg
Eriheide g/GJ metallidel mg/GJ | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Eriheide g/GJ metallidel mg/GJ | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Eriheide g/GJ metallidel mg/GJ | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a
42.8 | 0.37133 | 2.0373 | 42.8 | 0.25231 | 3.0559 | 42.8 | 0.092534 | 2.1828
30 | 0.26028 | 1.428 | 30 | 0.17685 | 2.142 | 30 | 0.06486 | 1.53
2 | 0.017352 | 0.0952 | 2 | 0.01179 | 0.1428 | 2 | 0.004324 | 0.102
0.51 | 0.0044248 | 0.024276 | 0.51 | 0.0030064 | 0.036414 | 0.51 | 0.0011026 | 0.02601
0.45 | 0.0039042 | 0.02142 | 0.45 | 0.0026527 | 0.03213 | 0.45 | 0.0009729 | 0.02295
0.45 | 0.0039042 | 0.02142 | 0.45 | 0.0026527 | 0.03213 | 0.45 | 0.0009729 | 0.02295
0.45 | 0.0039042 | 0.02142 | 0.45 | 0.0026527 | 0.03213 | 0.45 | 0.0009729 | 0.02295
0.054 | 0.0004685 | 0.0025704 | 0.054 | 0.00031833 | 0.0038556 | 0.054 | 0.00011675 | 0.002754
0.0015 | 1.3014e-05 | 7.14e-05 | 0.0015 | 8.8425e-06 | 0.0001071 | 0.0015 | 3.243e-06 | 7.65e-05
0.00025 | 2.169e-06 | 1.19e-05 | 0.00025 | 1.4738e-06 | 1.785e-05 | 0.00025 | 5.405e-07 | 1.275e-05
0.1 | 0.0008676 | 0.00476 | 0.1 | 0.0005895 | 0.00714 | 0.1 | 0.0002162 | 0.0051
0.12 | 0.0010411 | 0.005712 | 0.12 | 0.0007074 | 0.008568 | 0.12 | 0.00025944 | 0.00612
0.00076 | 6.5938e-06 | 3.6176e-05 | 0.00076 | 4.4802e-06 | 5.4264e-05 | 0.00076 | 1.6431e-06 | 3.876e-05
0.00076 | 6.5938e-06 | 3.6176e-05 | 0.00076 | 4.4802e-06 | 5.4264e-05 | 0.00076 | 1.6431e-06 | 3.876e-05
0.00051 | 4.4248e-06 | 2.4276e-05 | 0.00051 | 3.0064e-06 | 3.6414e-05 | 0.00051 | 1.1026e-06 | 2.601e-05
0.011 | 9.5436e-05 | 0.0005236 | 0.011 | 6.4845e-05 | 0.0007854 | 0.011 | 2.3782e-05 | 0.000561
0.015 | 0.00013014 | 0.000714 | 0.015 | 8.8425e-05 | 0.001071 | 0.015 | 3.243e-05 | 0.000765
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.5 | 0.004338 | 0.0238 | 0.5 | 0.0029475 | 0.0357 | 0.5 | 0.001081 | 0.0255
0.56 | 0.0048586 | 0.026656 | 0.56 | 0.0033012 | 0.039984 | 0.56 | 0.0012107 | 0.02856
0.84 | 0.0072878 | 0.039984 | 0.84 | 0.0049518 | 0.059976 | 0.84 | 0.0018161 | 0.04284
0.84 | 0.0072878 | 0.039984 | 0.84 | 0.0049518 | 0.059976 | 0.84 | 0.0018161 | 0.04284
0.84 | 0.0072878 | 0.039984 | 0.84 | 0.0049518 | 0.059976 | 0.84 | 0.0018161 | 0.04284
|  | 2668.4179 |  |  | 4002.6269 |  |  | 2859.0192
| 47600 | GJ |  | 71400 | GJ |  | 51000 | GJ
| 15.3 | tC/TJ |  | 15.3 | tC/TJ |  | 15.3 | tC/TJ
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 728.28 |  |  | 1092.42 |  |  | 780.3
| 2668.4179 | t/a |  | 4002.6269 | t/a |  | 2859.0192 | t/a
Note on B11: Ain: Väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, massiprotsent
Note on F11: Ain: Väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, massiprotsent
Note on J11: Ain: Väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, massiprotsent

## HA-10 püüdeseadmetega
HA-10
|  |  | Puiduhake püüdesedamega |  |  | Tükkturvas
|  |  | B1= | 123038.5 | [GJ] | B1= | 112297.5 | [GJ]
Soojussisendile vastav võimsus |  |  |  | 7.059 | MW |  | 7.059 | MW
Kütuse aastakulu, B t/a või tuh m3/a |  |  |  | 14950 | t/a |  | 10850 | t/a
Kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg |  |  |  | 8.23 | MJ/kg |  | 10.35 | MJ/kg | Suurim võimalik g/s ja t/a
CAS | Saasteaine | Saasteaine eriheite ühik | Eriheide g/GJ metallidel mg/GJ | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Eriheide g/GJ metallidel mg/GJ | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Tabel 2.1
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | g/GJ | 89.8126 | 0.63399 | 11.0504 | 120.1778 | 0.84834 | 13.4957 | 0.84834 | 13.4957 | Puiduhakke kasutamisel |  |  |  |  | Tükkturba kasutamisel
630-08-0 | Süsinikoksiid | g/GJ | 1398.9864 | 9.8754 | 172.1292 | 1398.9864 | 9.8754 | 157.1027 | 9.8754 | 172.1292 | Suitsugaaside pesur | Püütav saasteaine | Puhastus % | Enne püüdeseadet, g/s | Pärast püüdeseadet g/s | Suitsugaaside pesur | Püütav saasteaine | Puhastus % | Enne püüdeseadet g/s | Pärast püüdeseadet g/s | Enne püüdeseadet t/a | Pärast püüdeseadet t/a
NMHC | Lenduvad orgaanilised ühendid | g/GJ | 4.5681 | 0.032246 | 0.56205 | 5.3742 | 0.037936 | 0.60351 | 0.037936 | 0.60351
7446-09-5 | Vääveldioksiid | g/GJ | 6.7747 | 0.047822 | 0.83354 |  | 2.5837 | 41.1024 | 2.5837 | 41.1024 |  | Vääveldioksiid | 45.8824 | 0.085 | 0.046 |  | Vääveldioksiid | 45.8824 | 4.7742 | 2.5837 | 75.95 | 41.1024
PMsum | Osakesed | g/GJ | 2.5937 | 0.018309 | 0.31913 | 5.0622 | 0.035734 | 0.56848 | 0.035734 | 0.56848
PM10 | Peenosakesed | g/GJ | 1.1498 | 0.0081161 | 0.14146 | 1.4421 | 0.01018 | 0.16194 | 0.01018 | 0.16194
PM2,5 | Eriti peened osakesed | g/GJ | 1.1265 | 0.0079522 | 0.13861 | 1.4302 | 0.010096 | 0.16061 | 0.010096 | 0.16061
BC | Must süsinik | % PM2,5-st | 15 | 1.6533e-06 | 0.020791 | 6.4 | 1.0377e-06 | 0.010279 | 1.6533e-06 | 0.020791
7439-92-1 | Plii | mg/GJ | 27 | 0.19059 | 3.322 | 100 | 0.7059 | 11.2297 | 0.7059 | 11.2297
7440-43-9 | Kaadmium | mg/GJ | 13 | 0.091767 | 1.5995 | 1 | 0.007059 | 0.1123 | 0.091767 | 1.5995
7439-97-9 | Elavhõbe | mg/GJ | 0.56 | 0.003953 | 0.068902 | 9 | 0.063531 | 1.0107 | 0.063531 | 1.0107
7440-38-2 | Arseen | mg/GJ | 1 | 0.007059 | 0.12304 | 4 | 0.028236 | 0.44919 | 0.028236 | 0.44919
7440-47-3 | Kroom | mg/GJ | 23 | 0.16236 | 2.8299 | 20 | 0.14118 | 2.246 | 0.16236 | 2.8299
7440-50-8 | Vask | mg/GJ | 20 | 0.14118 | 2.4608 | 20 | 0.14118 | 2.246 | 0.14118 | 2.4608
7440-02-0 | Nikkel | mg/GJ | 20 | 0.14118 | 2.4608 | 10 | 0.07059 | 1.123 | 0.14118 | 2.4608
7782-49-2 | Seleen | mg/GJ | 0.5 | 0.0035295 | 0.061519 | 2 | 0.014118 | 0.22459 | 0.014118 | 0.22459
7440-66-6 | Tsink | mg/GJ | 512 | 3.6142 | 62.9957 | 300 | 2.1177 | 33.6893 | 3.6142 | 62.9957
7664-41-7 | Ammoniaak | g/GJ | 37 | 0.26118 | 4.5524 |  |  |  | 0.26118 | 4.5524
| Polüklooritud dibenso-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF) | ng/GJ | 100 | 0.7059 | 12.3039 | 100 | 0.7059 | 11.2297 | 0.7059 | 12.3039
| Benso(a)püreen | µg/GJ | 10 | 0.07059 | 1.2304 | 13 | 0.091767 | 1.4599 | 0.091767 | 1.4599
| Benso(b)fluoranteen | µg/GJ | 16 | 0.11294 | 1.9686 | 17 | 0.12 | 1.9091 | 0.12 | 1.9686
| Benso(k)fluoranteen | µg/GJ | 5 | 0.035295 | 0.61519 | 9 | 0.063531 | 1.0107 | 0.063531 | 1.0107
| Indeo(1,2,3-cd)püreen | µg/GJ | 4 | 0.028236 | 0.49215 | 6 | 0.042354 | 0.67378 | 0.042354 | 0.67378
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist |  |  |  | 13479.3106 |  |  |  |  | 13479.3106
124-38-9 | Süsinikdioksiid | [6 empty] | 11891.1374 |  | 11891.1374
qc | 29.9 | tC/TJ |  |  |  |  | 28.9 | tC/TJ
Kc | 1 | [5 empty] | 1
Mc = 10-3 x B1 x qc x Kc= | 3678.8511 | [5 empty] | 3245.3978
Mco = Mc x 3.664 | 13479.3106 | t/a |  |  |  |  | 11891.1374 | t/a
Väävlisisaldus | 0.05 | % |  |  |  |  | 0.35 | %
75.95
4.7742
Note on H11: Kasutaja: arvutatav kütuse väävlisisalduse järgi, sidumist tuhaga ei arvestata

## Eriheitmete arvutus
§ 3. Saasteainete heitkoguste määramine otsese mõõtmise alusel (mõõtmised teostatud puiduhakke põletamisel)
Vg | 2.4754 | Nm3/s |  | Vg= V x α
V | 1.7648 | Nm3/s |  | V=0,25 x N
Qri puit | 8.23 | MJ/kg
Qri turvas | 10.35 | MJ/kg
α | 1.4027 |  |  | α=20.9/(20.9-6)
qi = ci [Vg + (α–1) × V] / Qri, kus
ci – i-nda saasteaine sisaldus kuivades suitsugaasides, mg/Nm3 (teisendustegurid on käesoleva määruse lisas 10) – raskmetallid µg/Nm3;
Vg – 1 kg kütuse põlemisel tekkivate kuivade suitsugaaside maht, Nm3/kg;
V – 1 kg kütuse põlemiseks vajalik teoreetiline õhukogus, Nm3/kg;
α – liigõhutegur α = CO2max / CO2 ≈ 20,9 / (20,9 – O2)
Qri – kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;
Tabel 1.1
Saasteaine | Mõõtmistulemused, mg/N3 | Eriheide puiduga kütmisel
| Ci | qi
Lämmastikdioksiid | 232 | 89.8126
Süsinikmonooksiid | 3613.8 | 1398.9864
Vääveldioksiid | 17.5 | 6.7747
NMVOC | 11.8 | 4.5681
PMsum | 6.7 | 2.5937
PM10 | 2.97 | 1.1498
PM2.5 | 2.91 | 1.1265
Tabel 1.2.
Saasteaine | Puiduga kütmisel eriheide vastavalt määrusele (1) | Eriheide arvutatud vastavalt mõõtmistulemustele | Protsent | Turbaga kütmisel eriheide vastavalt määrusele (2) | Turbaga kütmisel arvutatud eriheide
Lämmastikdioksiid | 210 | 89.8126 | 42.7679 | 281 | 120.1778
Süsinikmonooksiid | 1200 | 1398.9864 | 116.5822 | 1200 | 1398.9864
NMVOC | 17 | 4.5681 | 26.8709 | 20 | 5.3742
PMsum | 145 | 2.5937 | 1.7888 | 283 | 5.0622
PM10 | 118 | 1.1498 | 0.97437 | 148 | 1.4421
PM2.5 | 115 | 1.1265 | 0.97959 | 146 | 1.4302
(1) Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise kord“ lisa 6 (Keskkonnaministri 20. märtsi 2019 määruse nr 7 sõnastuses)
(2) Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise kord“ lisa 5 (Keskkonnaministri 20. märtsi 2019 määruse nr 7 sõnastuses)

## Kiirused
HA-10 | N= | 7.059 | MW
Arvestatakse, et kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivi suitsugaase energiaühiku kohta on 0,25 Nm3/MJ.
| V= | 1.7648 | Nm3/s
| α= | 1.4027 |  |  | α= | gaas ja vedelik - 3%, tahke - 6%
| Vg= | 2.4754 | Nm3/s
Mahtkiirus temperatuuril : |  |  | 55 | C
| Vt= | 2.9741 | m3/s
Leiame suitsugaaside joonkiiruse v kasutades valemit v = 4* ω / ( π * d2) |  |  |  |  | D= | 0.8 | m
| V0= | 5.9198 | m/s
HA-20 | N= | 8.676 | MW
Arvestatakse, et kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivi suitsugaase energiaühiku kohta on 0,25 Nm3/MJ.
| V= | 2.169 | Nm3/s
| α= | 1.1676 |  |  | α= | gaas ja vedelik - 3%, tahke - 6%
| Vg= | 2.5325 | Nm3/s
Mahtkiirus temperatuuril : |  |  | 170 | C
| Vt= | 4.1095 | m3/s
Leiame suitsugaaside joonkiiruse v kasutades valemit v = 4* ω / ( π * d2) |  |  |  |  | D= | 0.9 | m
| V0= | 6.4631 | m/s
HA-30 | N= | 5.895 | MW
Arvestatakse, et kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivi suitsugaase energiaühiku kohta on 0,25 Nm3/MJ.
| V= | 1.4737 | Nm3/s
| α= | 1.1676 |  |  | α= | gaas ja vedelik - 3%, tahke - 6%
| Vg= | 1.7207 | Nm3/s
Mahtkiirus temperatuuril : |  |  | 170 | C
| Vt= | 2.7923 | m3/s
Leiame suitsugaaside joonkiiruse v kasutades valemit v = 4* ω / ( π * d2) |  |  |  |  | D= | 0.7 | m
| V0= | 7.2593 | m/s
HA-40 | N= | 2.162 | MW
Arvestatakse, et kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivi suitsugaase energiaühiku kohta on 0,25 Nm3/MJ.
| V= | 0.5405 | Nm3/s
| α= | 1.1676 |  |  | α= | gaas ja vedelik - 3%, tahke - 6%
| Vg= | 0.63109 | Nm3/s
Mahtkiirus temperatuuril : |  |  | 170 | C
| Vt= | 1.0241 | m3/s
Leiame suitsugaaside joonkiiruse v kasutades valemit v = 4* ω / ( π * d2) |  |  |  |  | D= | 0.35 | m
| V0= | 10.6494 | m/s

## Koond
|  | HA-10 |  | HA-20 |  | HA-30 |  | HA-40 |  | HA10 + HA20 | Kõik kokku
CAS | Saasteaine | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metllidel, kg/a
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 0.8483 | 13.4957 | 0.3713 | 2.037 | 0.25231 | 3.056 | 0.092534 | 2.183 | 1.2196 | 20.772
630-08-0 | Süsinikoksiid | 9.8754 | 172.1292 | 0.2603 | 1.428 | 0.17685 | 2.142 | 0.06486 | 1.53 | 10.1357 | 177.229
NMHC | Lenduvad orgaanilised ühendid | 0.0379 | 0.60351 | 0.0174 | 0.095 | 0.01179 | 0.143 | 0.004324 | 0.102 | 0.0553 | 0.944
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2.5837 | 41.1024 | 0.0044 | 0.024 | 0.0030064 | 0.036 | 0.0011026 | 0.026 | 2.5881 | 41.188
PMsum | Osakesed | 0.0357 | 0.56848 | 0.0039 | 0.021 | 0.0026527 | 0.032 | 0.0009729 | 0.023 | 0.0396 | 0.644
PM10 | Peenosakesed | 0.0102 | 0.16194 | 0.0039 | 0.021 | 0.0026527 | 0.032 | 0.0009729 | 0.023 | 0.0141 | 0.238
PM2,5 | Eriti peened osakesed | 0.0101 | 0.16061 | 0.0039 | 0.021 | 0.0026527 | 0.032 | 0.0009729 | 0.023 | 0.014 | 0.237
7439-92-1 | Plii | 0.7059 | 11.2297 | 0 | 0 | 8.8425e-06 | 0 | 3.243e-06 | 0 | 0.7059 | 11.23
7440-43-9 | Kaadmium | 0.0918 | 1.5995 | 0 | 0 | 1.4738e-06 | 0 | 5.405e-07 | 0 | 0.0918 | 1.6
7439-97-9 | Elavhõbe | 0.0635 | 1.0107 | 0.0009 | 0 | 0.0005895 | 0 | 0.0002162 | 0 | 0.0644 | 1.011
7440-47-3 | Kroom | 0.1624 | 2.8299 | 0 | 0 | 4.4802e-06 | 0 | 1.6431e-06 | 0 | 0.1624 | 2.83
7440-50-8 | Vask | 0.1412 | 2.4608 | 0 | 0 | 4.4802e-06 | 0 | 1.6431e-06 | 0 | 0.1412 | 2.461
7440-02-0 | Nikkel | 0.1412 | 2.4608 | 0 | 0 | 3.0064e-06 | 0 | 1.1026e-06 | 0 | 0.1412 | 2.461
7440-66-6 | Tsink | 3.6142 | 62.9957 | 0.0001 | 0 | 8.8425e-05 | 0 | 3.243e-05 | 0 | 3.6143 | 62.996
7664-41-7 | Ammoniaak | 0.2612 | 4.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | 4.552
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist |  | 13479.3106 | [7 empty] | 13479.311
124-38-9 | Süsinikdioksiid |  | 11891.137 |  | 2668.418 |  | 4002.627 |  | 2859.019 |  | 21421.201

## Naabrid
g/s
[9 empty] | NO | CO | NMVOC | SO
N1 | HEIT0005340 | Neste Eesti AS | Diislimahuti tuulutustoru | 0.05 | 4 | 8.5 | 10 | 6513569 637302
N2 | HEIT0005339 | Neste Eesti AS | Bensiinimahuti tuulutustoru | 0.05 | 6 | 8.5 | 10 | 6513569 637302 |  |  | 1.217
N3 | HEIT0005115 | SR Carman OÜ | Ahi Viadrus 22 korsten | 0.4 | 7 | 0.1 | 130 | 6513753 636888 | 0.043 | 0.025 | 0.001 | 0.0003
N4 | HEIT0005116 | SR Carman OÜ | Värvikambri põleti korsten | 0.3 | 7 | 1.83 | 130 | 6513748 636890 | 0.03 | 0.03 | 0.0005 | 0.0001
N5 | HEIT0005117 | SR Carman OÜ | Ettevalmistusala ventilatsioon | 0.4 | 5 | 17.69 | 20 | 6513740 636886 |  |  | 0.645
N6 | HEIT0005118 | SR Carman OÜ | Värvikambri ventilatsioon | 0.76 | 5 | 21.34 | 2 | 6513753 636891 |  |  | 1.005
[8 empty] | Utilitas Eesti AS | 1.2196 | 10.1357 | 0.0553 | 2.5881
[8 empty] | Kokku | 1.2926 | 10.1907 | 2.9238 | 2.5885

## Piirvääruse arvutus
Keskkonnaministri 05.11.2017 määrus nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid” Lisa 1, tabel nr 2
Gaaside mahtkiirus normaaltingimustel VmN (Nm3 /s) = Vm (m3 /s) · 273 (K) / gaaside temperatuur (K)
Saasteaine kontsentratsioon (mg/Nm3 ) = saasteaine hetkeline heitkogus (g/s) / VmN (Nm3 /s) · 1000 (mg/g)
Andmed vastavalt mõõtmistulemustele mõõtmispunktis nr.4
Emissioonigaaside temperatuur |  | 56.3 | °C
|  |  |  | Tükkturbaga küttes |  |  | Puiduga küttes
HA-20 |  |  |  | HA-10 |  |  | HA-10
NOx | 0.37133 | g/s |  | NOx | 0.84834 | g/s | NOx | 0.63399 | g/s
Vm | 4.1095 | m³/s |  | Vm | 2.9741 | m³/s | Vm | 2.9741 | m³/s
Temperatuur | 443 | K |  | Temperatuur | 329.3 | K | Temperatuur | 329.3 | K
| 273 | K |  |  | 273 | K |  | 273 | K
VmN | 2.5325 | Nm³/s |  | VmN | 2.62 | Nm³/s | VmN | 2.62 | Nm³/s
Kontsentratsioon | 146.6258 | mg/Nm³ |  | Kontsentratsioon | 323.7921 | mg/Nm³ | Kontsentratsioon | 241.9799 | mg/Nm³
HA-30
NOx | 0.25231 | g/s |  | PMsum | 0.035734 | g/s | PMsum | 0.018309 | g/s
Vm | 2.7923 | m³/s |  | Vm | 2.9741 | m³/s | Vm | 2.9741 | m³/s
Temperatuur | 443 | K |  | Temperatuur | 329.3 | K | Temperatuur | 329.3 | K
| 273 | K |  |  | 273 | K |  | 273 | K
VmN | 1.7207 | Nm³/s |  | VmN | 2.62 | Nm³/s | VmN | 2.62 | Nm³/s
Kontsentratsioon | 146.6258 | mg/Nm³ |  | Kontsentratsioon | 13.6391 | mg/Nm³ | Kontsentratsioon | 6.9882 | mg/Nm³
HA-40
NOx | 0.092534 | g/s |  | SO2 | 2.5837 | g/s
Vm | 1.0241 | m³/s |  | Vm | 2.9741 | m³/s
Temperatuur | 443 | K |  | Temperatuur | 329.3 | K
| 273 | K |  |  | 273 | K
VmN | 0.63109 | Nm³/s |  | VmN | 2.62 | Nm³/s
Kontsentratsioon | 146.6258 | mg/Nm³ |  | Kontsentratsioon | 986.1398 | mg/Nm³